## Лист1
Карта заказа вычислителя ТВК-01
Общие параметры
Единицы измерения тепловой энергии |  |  |  | Гкал
Единицы измерения давления |  |  |  | МПа
Дата отчета |  |  |  | 31
Холодная вода |  |  |  |  | Летний-зимний период
Значение tхв |  | Договорное |  |  | Текущий период |  |  | Зимний
tхв_дог зимняя |  | 5 | °C |  | Смена периода |  |  | Нет
tхв_дог летняя |  | 5 | °C |  | Начало летнего |  |  | 1900-05-15
Pхв_дог зимнее |  | 0.5 | МПа |  | Начало зимнего |  |  | 1900-10-15
Pхв_дог летнее |  | 0.5 | МПа
Система теплоснабжения 1
Схема |  | 1.4 |  |  | dP_min |  | 0 | МПа
Wдог |  | 0 | Гкал/ч |  | Канал tвозд |  | Не используется
Кпр |  | 1.04 |  |  | Канал tконтр |  | Не используется
dt_min |  | 2 |  |  | Режим останова |  | Продолжать счет M,V
Реакции на канальные НС в ТС1 |  |  |  |  | Реакции на НС ТС1
Отказ основн. ПР |  | Останов ТС |  |  | Q1 < 0 |  | Индикация НС
Отказ конт.ПР |  | Останов ТС |  |  | dP < dP_min |  | Индикация НС
Пустая труба |  | Индикация НС |  |  | dt < 0 |  | Останов ТС
Gv < G_отc |  | Индикация НС |  |  | dt < dt_min |  | Индикация НС
G_отc < Gv < G_min |  | Индикация НС |  |  | Отсутствие питания |  | Останов ТС
Gv > G_max |  | Индикация НС |  |  | G1*Kпр >= G2 > G1 |  | Нет теста
Отказ ПТ |  | Останов ТС |  |  | G2 > G1*Kпр |  | Индикация НС
t<t_min, t>t_max |  | Индикация НС |  |  | G2*Kпр >= G1>G2 |  | Нет теста
Отказ ПД |  | Нет теста |  |  | G1 > G2*Kпр |  | Индикация НС
Конфигурация ХВС |  |  |  |  | Реакции на канальные НС в ХВС
Канал ХВС 1 |  | Отключен |  |  | Отказ ПР |  | Индикация НС
Канал ХВС 2 |  | Отключен |  |  | Пустая труба |  | Индикация НС
Канал ХВС 3 |  | Отключен |  |  | Gv < G_отc |  | Индикация НС
[5 empty] | G_отc < Gv < G_min |  | Индикация НС
[5 empty] | Gv > G_max |  | Индикация НС
Каналы расхода
|  | Канал V1 | Канал V2 | Канал V3
Вес имп. (мᶾ/имп) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001
G_дог (мᶾ/ч) |  | 0 | 0 | 0
G_max (мᶾ/ч) |  | 0 | 0 | 0
G_min (мᶾ/ч) |  | 0 | 0 | 0
G_отс (мᶾ/ч) |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Инверсия входов UV
Режим входа |  | Режим 2 | Режим 2 | Режим 2 |  | UV1 | UV2 | UV3
Контроль ПР |  | Тест линии | Тест линии | Тест линии |  | Нет | Нет | Нет
Пустая труба |  | Нет теста | Нет теста | Нет теста
Ду прибора |  | 40 | 40 | 40
Каналы температуры |  |  |  | Каналы давления
| Канал t1 | Канал V2 |  |  |  | Канал P1 | Канал P2 | Канал P3
НСХ ТСП | Pt100 | Pt100 |  | Pmax датчика |  | 1.6 МПа | 1.6 МПа | 1.6 МПа
t_дог (°C) | 0 | 0 |  | P_дог (МПа) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
t_max (°C) | 150 | 150 |  | P_min (МПа) |  | 0.5
t_min (°C) | 0 | 0
Лист 1

## Лист2
Гкал | МПа | Q3=0 | Договорное | Зимний | Нет | Не используется | Канал t1 | Продолжать счет M,V | Индикация НС | Нет теста | Нет теста | Нет теста | Останов ТС | Нет теста | Нет теста | Нет теста
ГДж | кгс∙см² | Q3=Q1-Q2 | Дистанционное | Летний | По дате | 1.1 | Канал t2 | Остановить счет M | Останов ТС | Индикация НС | Индикация НС | Индикация НС | W = Wдог | Останов ТС | Индикация НС | Индикация НС
|  | Q3=Q1+Q2 |  |  | Вручную | 1.2 | Канал t3 | Остановить счет M,V | W = Wдог | Останов ТС | Останов ТС | Останов ТС | t = t_дог | W = W_дог | M1=M2=(M1+M2)/2 | M3=M4=(M3+M4)/2
[6 empty] | 1.3 | Канал t4 |  | Gv = G_дог | W = W_дог | W = W_дог | W = W_дог |  | P = P_дог | M1 = M2 | M3 = M4
/ч | [5 empty] | 1.4 | Канал t5 |  |  | Gv = G_дог | Gv = G_дог | Gv = G_дог |  |  | M2 = M1 | M4 = M3
P_дог | ( | ) |  |  |  | 2.1 | Не используется |  |  | Gv = 0 | Gv = 0 | Gv = 0
P_min | [5 empty] | 2.2 |  |  |  |  | Gv = G_mim | Gv = G_max
2.3
2.4
Да | 1e-06 | Режим 1 | Нет теста | Нет теста |  | 3.1 | Отключен | Индикация НС | Нет теста | Нет теста
Нет | 5e-06 | Режим 2 | Тест линии | Сигнал UV |  | 3.2 | Контроль V | Останов счета | Индикация НС | Индикация НС
| 1e-05 |  | Тест уровня | Сигнал IN |  | 3.3 | Контроль V,P | Gv = G_дог | Останов счета | Останов счета
| 5e-05 |  | Сигнал UV | Тест уровня |  | 4.1 |  |  | Gv = G_дог | Gv = G_дог
| 0.0001 |  | Питание ТВ | Дл.импульс |  | 4.2 |  |  | Gv = 0 | Gv = 0
| 0.0005 |  |  | P = 0 |  |  |  |  | Gv = G_mim | Gv = G_max
0.001
0.005
| 0.01 |  | Pt100 | 0.6 МПа
| 0.05 |  | 100П | 1.0 МПа
| 0.1 |  | Pt500 | 1.6 МПа
| 0.5 |  | 500П | 2.5 МПа
| 1 |  |  | Договорное
5
10
50
100
500
1000